## Обобщена
Образец № 4
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
ОБЕКТ: | „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ВОДОПРОВОД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ГР. ТРЪСТЕНИК ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ В МЕСНОСТТА ЧЕНГЕНЕ САРАЙ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ОРЕХОВИЦА ДО НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ТРЪСТЕНИК, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“
КАНДИДАТ:
ОБОБЩЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА
No. | Наименование | Общо, лв. | Непредвидени разходи 5%, лв. | Общо, лв. | ДДС, лв. | Всичко, лв. с ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | І етап - Напорен тръбопровод от възел PN 1 до възел PN 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ІІ етап „Изграждане на нов напорен тръбопровод от възел PN 416 до възел PN 680, Помпена камера с шахта и връзка към черпателна камера“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБЩО ЗА ОБЕКТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изготвил:

## КСС първа година
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Обект : Изграждане на нов водопровод за допълнително водоснабдяване на гр. Тръстеник от съществуваща помпена станция в местността „Ченгене сарай“ в землището на с. Ореховица до напорен резервоар в землището на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия
І етап - „Изграждане на нов напорен тръбопровод от възел PN 1 до възел PN 416“
Кандидат
Обобщена количествено стойностна сметка за етапно финасиране на обекта през първата година
номер | Шифър/ основание | наименование | мярка | к-во | ед. цена, лв. | стойност, лв.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
І етап - Напорен тръбопровод от възел PN 1 до възел PN 416
I |  | Част Технологична
1 |  | Изкоп в земн почви, механизирано до 2м дълбочина | м3 | 15801.9
2 |  | Изкоп в земн почви, механизирано от 2м до 4м дълбочина | м3 | 97.97
3 |  | Изкоп в земни почви, ръчно, в т.ч. доизкопаване и подравняване откосите на изкопи, подравняване на дъно, уширение на изкоп на места за опорни блокове и шахти за калници и въздушници | м3 | 790.09
4 |  | Натоварване и извозване на земни почви на депо до 20км | м3 | 5262.28
5 |  | Доставка на пясък за подложка под тръба | м3 | 776.51
6 |  | Доставка на пясък за обратен насип до 30см над теме тръба | м3 | 3695.68
7 |  | Допълнително прехвърляне на пясък до 3м | м3 | 4472.19
8 |  | Допълнително прехвърляне на почви до 3м | м3 | 790.09
9 |  | Ръчен превоз на пясък на 20м | м3 | 4472.19
10 |  | Укрепване и разкрепване на изкопи до 4м | м2 | 3882.53
11 |  | Полагане и трамбоване на пясък за пясъчна подложка | м3 | 776.51
12 |  | Обратен насип от пясък около тръба и 30см над теме тръба с трамбоване на пластове от 15см | м3 | 3695.68
13 |  | Обратен насип от изкопана земна почва до кота терен с трамбоване на пластове от 20см | м3 | 11647.59
14 |  | Дезинфекция на водопровод | м | 7765.06
15 |  | Изпитване на водопровод | м | 7765.06
16 |  | Изпълнение на бетонови опорни блокове, съгласно типови детайли в местата на чупките | бр. | 21
17 |  | Доставка и монтаж на колена и дъги РЕ100, DN225, PN16, на челна заварка | бр. | 21
18 |  | Доставка и монтаж на тръба PE100+PP, SDR11, DN225х20.5 (Dвътрешен 184мм), PN16, на заварка, с вградена детекторна лента, БДС EN12201 или подобна | м | 7765.06
19 |  | Доставка и монтаж на сигнална лента с надпис "ВОДОПРОВОД" | м | 7765.06
20 |  | Пресичане на сухи дерета, L=12м | бр. | 2
21 |  | Изпълнение на шахта калник по отделен чертеж, включително доставка и монтаж на оборудването | бр. | 4
22 |  | Изпълнение на шахта въздушник по отделен чертеж, включително доставка и монтаж на оборудването | бр. | 4
Общо за етап І
непредвидени разходи 5%
|  | Общо с непредвидени |  |  |  | 0
|  | ДДС |  |  |  | 0
|  | ВСИЧКО |  |  |  | 0
Изготвил:
Забележка : При условие, че кандидата оферира тръба без вградена детекторна лента за позициите за които това се изисква, то същия би следвало да заложи в анализа за дадената позиция - доставка и полагането на детекторна лента.

## КСС втора година
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Обект : Изграждане на нов водопровод за допълнително водоснабдяване на гр. Тръстеник от съществуваща помпена станция в местността „Ченгене сарай“ в землището на с. Ореховица до напорен резервоар в землището на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия
ІІ етап „Изграждане на нов напорен тръбопровод от възел PN 416 до възел PN 680, Помпена камера с шахта и връзка към черпателна камера“ H4
Кандидат
Обобщена количествено стойностна сметка за етапно финасиране на обекта през втората година
№ | Шифър/ Основание | наименование | мярка | к-во | ед. цена, лв. | стойност, лв.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ІІ етап - Напорен тръбопровод от възел PN 416 до възел PN 680 - година 2
І. |  | Част Технологична
Водопровод
1 |  | Изкоп в земн почви, механизирано до 2м дълбочина | м3 | 8613.59
2 |  | Изкоп в земн почви, механизирано от 2м до 4м дълбочина | м3 | 53.15
3 |  | Изкоп в земни почви, ръчно, в т.ч. доизкопаване и подравняване откосите на изкопи, подравняване на дъно, уширение на изкоп на места за опорни блокове и шахти за калници и въздушници | м3 | 430.68
4 |  | Натоварване и извозване на земни почви на депо до 20км | м3 | 3560.87
5 |  | Доставка на пясък за подложка под тръба | м3 | 543.49
6 |  | Доставка на пясък за обратен насип до 30см над теме тръба | м3 | 2586.7
7 |  | Допълнително прехвърляне на пясък до 3м | м3 | 3130.19
8 |  | Допълнително прехвърляне на почви до 3м | м3 | 430.68
9 |  | Ръчен превоз на пясък на 20м | м3 | 3130.19
10 |  | Укрепване и разкрепване на изкопи до 4м | м2 | 2717.47
11 |  | Полагане и трамбоване на пясък за пясъчна подложка | м3 | 543.49
12 |  | Обратен насип от пясък около тръба и 30см над теме тръба с трамбоване на пластове от 15см | м3 | 2586.7
13 |  | Обратен насип от изкопана земна почва до кота терен с трамбоване на пластове от 20см | м3 | 8152.41
14 |  | Дезинфекция на водопровод | м | 5434.94
15 |  | Изпитване на водопровод | м | 5434.94
16 |  | Изпълнение на бетонови опорни блокове, съгласно типови детайли в местата на чупките | бр. | 29
17 |  | Доставка и монтаж на колена и дъги РЕ100, DN225, PN16, на челна заварка | бр. | 29
18 |  | Доставка и монтаж на тръба PE100+PP, SDR11, DN225х20.5 (Dвътрешен 184мм), PN16, на заварка, с вградена детекторна лента, БДС EN12201 или подобна | м | 5434.94
19 |  | Доставка и монтаж на предпазна ограда с единично платно (пано) и бетоново стълбче | м | 2000
20 |  | Доставка и монтаж на сигнална лента с надпис "ВОДОПРОВОД" | м | 5434.94
21 |  | Пресичане на бетонов път (вкл. рязане, разкъртване, извозване, възстановяване на бетонна настилка с пътна основа) | м | 1000
22 |  | Пресичане на сухи дерета, L=12м | бр. | 1
23 |  | Изпълнение на шахта калник по отделен чертеж, включително доставка и монтаж на оборудването | бр. | 3
24 |  | Изпълнение на шахта въздушник по отделен чертеж, включително доставка и монтаж на оборудването | бр. | 3
ІІ. |  | Помпена камера и шахта за удароубивателна система, връзка към черпателна камера
Помпена камера и шахта за удароубивателна система
1 |  | Доставка и монтаж на тръба Ф110мм (DN100) PE100+PP, PN10, на челна заварка | м | 3
2 |  | Доставка и монтаж на тръба Ф160мм (DN150) PE100+PP, PN10, на челна заварка | м | 6
3 |  | Доставка и монтаж на тръба Ф225мм (DN200) PE100+PP, PN16, на челна заварка | м | 6
4 |  | Доставка и монтаж на коляно Ф160мм (DN150) РЕ, PN 10, на челна заварка | бр. | 1
5 |  | Доставка и монтаж на коляно Ф225мм (DN200) РЕ, PN 16, на челна заварка | бр. | 1
6 |  | Доставка и монтаж на тройник Ф160мм (DN150) РЕ, PN 10, равнораменен, на челна заварка | бр. | 1
7 |  | Доставка и монтаж на тройник Ф225мм (DN200) РЕ, PN 16, равнораменен, на челна заварка | бр. | 1
8 |  | Доставка и монтаж на намалител Ф160/110 (DN150/100мм вътрешен диам.) PE, PN10, на заварка | бр. | 2
9 |  | Доставка и монтаж на намалител Ф160/110 (DN150/100мм вътрешен диам.) PE, PN16, на заварка | бр. | 3
10 |  | Доставка и монтаж на намалител Ф225/160 (DN200/150мм вътрешен диам.) PE, PN16, на заварка | бр. | 3
11 |  | Доставка и монтаж на спирателен кран, ножов DN200мм за тръба Ф225мм PE, PN16 в т.ч 2 бр. предфланшов накрайник DN200мм за тръба Ф225мм, на челна заварка, 2 бр. свободен стоманен фланец от нерж. стомана DN200мм, Комплект болт М20х160мм, гайка М20, 2бр. шайби М20 - Нерж. Ст. - 24 броя, Винт М20х40мм + шайба - нерж. Ст - 8 броя., 2 бр. гумено уплътнение DN200мм | бр. | 1
12 |  | Доставка и монтаж на удароубивател DN100мм, PN25, сферографитен чугун | бр. | 1
13 |  | Присъединяване на удароубивател към тръбопровод посредством Комплект 1 бр. предфланшов накрайник DN100 за тръба Ф110мм РЕ, на челна заварка, 1 бр. свободен стоманен фланец от нерж. стомана DN100мм, 1 бр. Фланшов адаптор DN100мм, Комплект болт М20х90мм, 2 шайби и гайка М20 - 24 броя, 2 броя гумено уплътнение DN100мм | бр. | 1
14 |  | Доставка и монтаж на активна обратна клапа DN100мм, PN16, сферографитен чугун | бр. | 2
15 |  | Присъединяване на Активна обратна клапа към тръбопровод посредством Комплект 1 бр. предфланшов накрайник DN100мм за тръба Ф110мм РЕ, на челна заварка, 1 бр. свободен стоманен фланец от нерж. стомана DN100мм, 1 бр. Фланшов адаптор DN100мм, Комплект болт М16х70мм, 2 шайби и гайка М16 - 16 броя, 2 бр. гумено уплътнение DN100мм | бр. | 2
16 |  | Доставка и монтаж на помпа за сух монтаж, обороти 2900 1/min, 4.82 kW, нивомер за горно и долно водно ниво, датчици за налягане, контрол и управление, Qп=15л/с, Hп=110м., изход помпа DN100мм (4"), в комплект с табло за управление на 2 броя помпи, Тегло помпа - 245.7кг. - пълен инженеринг по пуск и наладка по комплексна доставка от фирма производител/доставчик | бр. | 2
17 |  | Присъединяване на помпа към тръбопровод посредством Комплект 1 бр. предфланшов накрайник DN100мм за тръба Ф110мм РЕ, на челна заварка, 1 бр. свободен стоманен фланец от нерж. стомана DN100мм, 1 бр. Фланшов адаптор DN100мм, Комплект болт М16х70мм, 2 шайби и гайка М16 - 16 броя, 2 бр. гумено уплътнение DN100мм | бр. | 2
18 |  | Доставка и монтаж на спирателен кран тип Бътерфлай DN100мм за тръба Ф110мм РЕ, PN10 в т.ч комплект 2 бр. предфланшов накрайник на заварка, 2 бр. свободен стоманен фланец от нерж. стомана, комплект болт М20х90мм, 2 шайби и гайка М20 - 12 броя в комплект, 2 броя гумено уплътнение DN100мм | бр. | 2
19 |  | Доставка и монтаж на стоманен разширителен съд със сменяема мембрана, с обем 500л, D=740мм, Н=1550мм, Тегло 110кг, присъединителен размер 1 1/4", в комплект с водовземна скоба Ф225/32мм PE и Спирателен кран тип Бътерфлай Ф32мм - присъединяване на СК към тръба Ф32мм с L=2м посредством комплект 2 бр. предфланшов накрайник на челна заварка, 2 бр. свободен стоманен фланец от нерж. стомана, комплект болт + 2 шайби и гайка, 2 броя гумено уплътнение | бр. | 1
20 |  | Доставка и монтаж на комбиниран въздушник, DN50мм на външна резба, защита при хидравличен удар, автоматичен, работно налягане 0-16атм., материал на тялото - стъклопласт, в комплект с водовземна скоба Ф225/63мм PE | бр. | 1
21 |  | Доставка и монтаж на стоманена подпора от L-профили за тръба ф160мм (външен диаметър) PE, PN10 | бр. | 2
22 |  | Доставка и монтаж на стоманена подпора от L-профили за тръба ф225мм (външен диаметър) PE, PN16 | бр. | 3
23 |  | Изпълнение на бетонна подпора за активна обратна клапа, СК и удароубивател, 10х10см, H - на място | бр. | 6
24 |  | Изпълнение на бетонна опора за разширителен съд 10х10см, H - на място | бр. | 4
25 |  | Доставка и монтаж на ревизионна шахта за удароубивателна система от сглобяеми ст.б елементи ф2000мм, Hпръстен=500мм със заводски замонолитени чугунови стъпала за достъп, (броя варира съгласно Hрш), сглобяемо дъно, Hрш=1955мм | бр. | 1
26 |  | Доставка и монтаж на чугунен капак за достъп в ревизионна шахта за удароъбивателна система ф600мм в комплект с гривна | бр. | 1
27 |  | Доставка и монтаж на полиетиленова тръба ф90мм PE (DN80мм - вътрешен диам.), PN 10, в т.ч доставка, монтаж и замонолитване през стена на бетонова шахта за отвеждане на изпусканите води при хидравличен удар от системата към близко дере (L=по ситуация на място) включително изкопно-насипни дейности, уплътняване, възтановяване на терен, заустване към дере и фитинги | бр. | 1
28 |  | Замонолитване на тръба през стена на шахта и помпена камера с циментно-пясъчен разтвор (отношение 1:1) | бр. | 4
29 |  | Доставка и монтаж на повдигащ механизъм (Преносима лебедка с подвижно рамо с обхват 1÷1.5м или подобна) с ергономичен ръчен лост от поцинкована стомана и кука за закрепване, обща товароподемност 300кг., дължина на веригата минимум 2м в комплект с кука за повдигане - по комплекса доставка | бр. | 1
30 |  | Доставка и монтаж на опорна пета (муфа) за преносима лебедка с подвижно рамо в комплект със закрепващи анкерни болтове или подобни - Ф муфа съгласно опорна стойка на лебедката - по комплекса доставка | бр. | 2
Връзка към черпателна камера
1 |  | Доставка и монтаж на тръба Ф160мм (DN150) PE100+PP, PN10, на челна заварка | м | 12
2 |  | Доставка и монтаж на спирателен кран тип Бътерфлай DN100мм за тръба Ф110мм РЕ, PN10 в т.ч комплект 2 бр. предфланшов накрайник на заварка, 2 бр. свободен стоманен фланец от нерж. стомана, комплект болт М20х90мм, 2 шайби и гайка М20 - 12 броя в комплект, 2 броя гумено уплътнение DN100мм | бр. | 2
3 |  | Доставка и монтаж на коляно 90° Ф160мм (DN150) РЕ, PN 10, на челна заварка | бр. | 1
4 |  | Доставка и монтаж на тройник Ф160мм (DN150) РЕ, PN 10, равнораменен, на челна заварка | бр. | 1
5 |  | Замонолитване на тръба през стена на суха камера с циментно-пясъчен разтвор (отношение 1:1) | бр. | 1
6 |  | Изготвяне на бетонна опора за тръбопровод Ф160мм РЕ, PN10, 20х20см, H - на място | бр. | 2
Други
1 |  | Изкоп в земн почви, механизирано до 2.5м дълбочина за котлован на помпена камера | м3 | 78.4
2 |  | Изкоп в земни почви, ръчно, в т.ч. доизкопаване и подравняване откосите на изкопа, подравняване на дъно за помпена камера | м3 | 3.92
3 |  | Натоварване и извозване на земни почви на депо до 20км | м3 | 43.92
4 |  | Допълнително прехвърляне на почви до 3м | м3 | 3.92
5 |  | Укрепване и разкрепване на изкопи до 2.5м | м2 | 40
6 |  | Обратен насип около помпена камера от изкопана земна почва до кота терен с трамбоване на пластове от 20см | м3 | 38.4
7 |  | Дезинфекция на водопровод Ф160мм (DN150) PE100+PP, PN10, на челна заварка (връзка между черпателна и помпена камера) | м | 12
8 |  | Изпитване на водопровод Ф160мм (DN150) PE100+PP, PN10, на челна заварка (връзка между черпателна и помпена камера) | м | 12
9 |  | Доставка и монтаж на предпазна ограда с единична лента и бетоново стълбче | м | 28
III |  | Включване към напорен резервоар
1 |  | Доставка и монтаж на тръба PE100+PP, SDR11, DN225х20.5 (Dвътрешен 184мм), PN16, на заварка, с вградена детекторна лента, БДС EN12201 или подобна | м | 10
2 |  | Доставка и монтаж на коляно Ф225мм (DN200) РЕ, PN 16, на челна заварка | бр. | 1
3 |  | Доставка и монтаж на тройник Ф225мм (DN200) РЕ, PN 16, равнораменен, на челна заварка | бр. | 1
4 |  | Доставка и монтаж на намалител Ф225/160 (DN200/150мм вътрешен диам.) PE, PN16, на заварка | бр. | 2
5 |  | Доставка и монтаж на намалител Ф160/110 (DN150/100мм вътрешен диам.) PE, PN16, на заварка | бр. | 2
6 |  | Доставка и монтаж на тръба Ф110мм (DN100) PE100+PP, PN10, на челна заварка | м | 6
7 |  | Доставка и монтаж на спирателен кран тип Бътерфлай DN100мм за тръба Ф110мм РЕ, PN10 в т.ч комплект 1 бр. предфланшов накрайник на заварка, 1 бр. свободен стоманен фланец от нерж. стомана, комплект болт М20х90мм, 2 шайби и гайка М20 - 12 броя в комплект, 2 броя гумено уплътнение DN100мм | бр. | 2
8 |  | Доставка и монтаж на поплавъков винтил DN100, двукамерен, 0.5-16 bar в т.ч комплект 1 бр. фланшов адаптор, комплект болт М20х90мм, 2 шайби и гайка М20 - 12 броя в комплект, 2 броя гумено уплътнение DN100мм, поплавъков механизъм | бр. | 2
9 |  | Доставка и монтаж на коляно Ф110мм (DN100) РЕ, PN 16, на челна заварка | бр. | 2
10 |  | Доставка и монтаж на стоманена подпора от L-профили за тръба ф110мм (външен диаметър) PE, PN16 | бр. | 2
11 |  | Доставка и монтаж на стоманена подпора от L-профили за тръба ф110мм (външен диаметър) PE, PN16, Н=1375мм | бр. | 2
12 |  | Преминаване на тръба Ф225мм (DN200) РЕ през плоча на суха камера на напорен резервоар | бр. | 1
13 |  | Замонолитване на тръба Ф225мм (DN200) РЕ през плоча на суха камера на напорен резервоар с циментно-пясъчен разтвор (отношение 1:1) | бр. | 1
14 |  | Дезинфекция на водопровод, фитинги и арматури | бр. | 1
15 |  | Изпитване на водопровод, фитинги и арматури | бр. | 1
Общо за част Технологична - напорен тръбопровод от възел PN 416 до възел PN 680
ІІ. |  | част Конструктивна
Помпена камера и шахта за удароубивателна система, връзка към черпателна камера
БЕТОНОВИ, КОФРАЖНИ И АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
1 |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛ. И ПЪЛНЕЖЕН БЕТОН C12/15 | м3 | 2.3
2 |  | КОФРАЖ НА ФУНД. ПЛОЧА - ПРАВОЛИНЕЕН | м² | 5.4
3 |  | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА B500, ЗА ФУНД. ПЛОЧА | кг | 321
4 |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН C25/30; ЗА ФУНД. ПЛОЧА | м3 | 6.1
5 |  | КОФРАЖ НА СТЕНИ - ПРАВОЛИНЕЕН | м² | 68
6 |  | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА B500, ЗА СТЕНИ | кг | 848
7 |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН C25/30; ЗА СТЕНИ | м3 | 8.5
8 |  | КОФРАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА - ПРАВОЛИНЕЕН | м² | 16
9 |  | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА B500, ЗА ПОКР. ПЛОЧА | кг | 134
10 |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН C25/30; ЗА ПОКРИВНА ПЛОЧА | м3 | 2.6
ДРУГИ
1 |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАБЪБВАЩА ЛЕНТА, ЗА ФУГИ | m | 17
2 |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КАПАЦИ (6БР), ВКЛ.ЗАКРЕПВАНЕ | кг | 300
3 |  | ОБМАЗВАНЕ С БИТУМНА ИЗОЛАЦИЯ НА БЕТОННИ ПОВЪРХНОСТИ | м² | 42
Общо за част Конструктивна
ІІІ. |  | част Електро
Помпена камера и шахта за удароубивателна система, връзка към черпателна камера
1 |  | Доставка и монтаж на осветително тяло с EПРА с л.л.1х18W, IP54 | бр. | 5
2 |  | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" за открит монтаж, 16A, 220V, IP54 | бр | 4
3 |  | Доставка и монтаж на обикновен ключ за открит монтаж, 10А, 220V, IP54 | бр | 2
4 |  | Доставка и монтаж на разклонителна кутия , IP54 | бр | 6
5 |  | Доставка и монтаж на ел. табло Toc-ПШ, IP54, тип метално за монтаж на стена с размери 500/500/150 съдържащо: | бр | 1
автомат. прекъсвач 3P/40A с "SD" контакт - 1бр.
автоматичен прекъсвач 3P/32A - 1бр.
автоматичен прекъсвач 3P/30A крива C - 1бр.
автоматичен прекъсвач 3P/10A - 1бр.
автоматичен прекъсвач 1P/16A ,комплект c със защита DPNN Vigi 1P+N 30mA - 1бр.
вентилен отводител 3P PRD 25kA - 1бр.
сигнална "Led"лампа червено стъкло -1бр.
сигнална "Led"лампа зелено стъкло -1бр.
клеморед с 25 бр. клеми 2,5mm2 - 1 бр.
надписни табели 3см -10бр.
надписни табели 5см -1бр.
щуцери 2" -2бр
щуцери 3/4" -3бр
6 |  | Доставка и изпегляне в PVC тръба ф110мм на кабел СВТ 4х16mm2 | м | 110
7 |  | Доставка и изпегляне полагане на скоби на кабел СВТ 3х1,5mm2 | м | 25
8 |  | Доставка и изпегляне в в PVC тръба ф110мм на кабел СВТ 6х2,5 mm2 | м | 115
9 |  | Доставка и полагане на скоби на кабел СВТ4х16mm2 | м | 4
10 |  | Доставка и полагане на скоби на кабел СВТ3х1,5mm2 | м | 20
11 |  | Доставка и полагане на скоби на кабел СВТ3х2,5mm2 | м | 20
12 |  | Доставка и полагане на скоби на кабел СВТ2х1,5mm2 | м | 4
13 |  | Подсъединяване към табло на кабели до 2,5mm2 | бр. жила | 28
14 |  | Подсъединяване към табло на кабели до 16mm2 | бр. жила | 8
15 |  | Суха разделка на кабели | бр | 30
16 |  | Маркиране на кабели | бр | 10
17 |  | Изпитване на кабели | бр.ж | 52
18 |  | Изпитване на контур фаза- нула | бр | 4
19 |  | Доставка на дребна метална конструкция за табла и заземление | kg | 50
20 |  | Доставка и монтаж на зазем. система R<10 Ω | бр | 1
21 |  | Доставка и монтаж на клема за измерване на заземително съпроеивление R<10 Ω | бр | 2
22 |  | Проверка на Rзаз<10 Ω | бр | 2
23 |  | Доставка и направа на кабелни шахти с размери 600/900/1000мм | бр | 3
24 |  | Доставка и направа и зариване на земен изкоп0,8/0,4м в почва трета категория | м | 100
25 |  | Доставка и полагане на сигнална PVC лента в изкоп на дълбочина 30см | м | 100
26 |  | Доставка и монтаж на метална тръба 1" в/у стена | м | 2
27 |  | Доставка и монтаж на метална тръба 2" в/у стена | м | 2
28 |  | Поставяне и нядписване на бананки на кабели | бр. | 108
общо за част Електро
Общо за Етап ІІ
непредвидени разходи 5%
Общо с непредвидени
|  | ДДС |  |  |  | 0
|  | ВСИЧКО |  |  |  | 0
Изготвил: