## оборудване
„Подобряване на енергийната ефективност на сградата на общинска администрация на община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен“
количествена сметка
No по ред | Описание на допустимите дейности | Ед. мярка | Количество за сградата
1 | 2 | 3 | 4
1. ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1.1. ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА
1 | Доставка вентилаторен конвектор за високостенен монтаж: Qох= 2,1 kW; Qот=3,15 kW; Vmax=360 m3/h; N=0,05 kW с трискоростен вентилатор | бр. | 7
2 | Монтаж вентилаторен конвектор за високостенен монтаж: Qох= 2,1 kW; Qот=3,15 kW; Vmax=360 m3/h; N=0,05 kW с трискоростен вентилатор | бр. | 7
3 | Пусково-наладъчни работи вентилаторен конвектор за високостенен монтаж: Qох= 2,1 kW; Qот=3,15 kW; Vmax=360 m3/h; N=0,05 kW с трискоростен вентилатор | бр. | 7
4 | Доставка вентилаторен конвектор за вертикален, подов монтаж с 6 скоростен вентилатор, триредов топлообменник и долно засмукване: Qох= 1,03 kW; Qот=1,39 kW; Vmax=220 m3/h; N=0,05 kW | бр. | 28
5 | Монтаж вентилаторен конвектор за вертикален, подов монтаж с 6 скоростен вентилатор, триредов топлообменник и долно засмукване: Qох= 1,03 kW; Qот=1,39 kW; Vmax=220 m3/h; N=0,05 kW | бр. | 28
6 | Пусково-наладъчни работи вентилаторен конвектор за вертикален, подов монтаж с 6 скоростен вентилатор, триредов топлообменник и долно засмукване: Qох= 1,03 kW; Qот=1,39 kW; Vmax=220 m3/h; N=0,05 kW | бр. | 28
7 | Доставка вентилаторен конвектор за вертикален, подов монтаж с 6 скоростен вентилатор, триредов топлообменник и долно засмукване: Qох= 1,56 kW; Qот=2,02 kW; Vmax=295 m3/h; N=0,05 kW | бр. | 7
8 | Монтаж вентилаторен конвектор за вертикален, подов монтаж с 6 скоростен вентилатор, триредов топлообменник и долно засмукване: Qох= 1,56 kW; Qот=2,02 kW; Vmax=295 m3/h; N=0,05 kW | бр. | 7
9 | Пусково-наладъчни работи вентилаторен конвектор за вертикален, подов монтаж с 6 скоростен вентилатор, триредов топлообменник и долно засмукване: Qох= 1,56 kW; Qот=2,02 kW; Vmax=295 m3/h; N=0,05 kW | бр. | 7
10 | Доставка вентилаторен конвектор за вертикален, подов монтаж с 6 скоростен вентилатор, триредов топлообменник и долно засмукване: Qох= 2,39kW; Qот=2,92 kW; Vmax=385 m3/h; N=0,06 kW | бр. | 58
11 | Монтаж вентилаторен конвектор за вертикален, подов монтаж с 6 скоростен вентилатор, триредов топлообменник и долно засмукване: Qох= 2,39kW; Qот=2,92 kW; Vmax=385 m3/h; N=0,06 kW | бр. | 58
12 | Пусково-наладъчни работи вентилаторен конвектор за вертикален, подов монтаж с 6 скоростен вентилатор, триредов топлообменник и долно засмукване: Qох= 2,39kW; Qот=2,92 kW; Vmax=385 m3/h; N=0,06 kW | бр. | 58
1.2. ТРЪБНА МРЕЖА
1 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø20х2,8 | m | 727
2 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø20х2,8 | m | 727
3 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø25х3,5 | m | 219
4 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø25х3,5 | m | 219
5 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø32х4,4 | m | 182
6 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø32х4,4 | m | 182
7 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø40х5,5 | m | 142
8 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø40х5,5 | m | 142
9 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø50х6,9 | m | 58
10 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø50х6,9 | m | 58
11 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø63х8,6 | m | 32
12 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø63х8,6 | m | 32
13 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø75х10,7 | m | 84
14 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø75х10,7 | m | 84
15 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø110х18,3 | m | 20
16 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø110х18,3 | m | 20
17 | Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø40х5,5 | m | 142
18 | Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø40х5,5 | m | 142
19 | Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø50х6,9 | m | 58
20 | Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø50х6,9 | m | 58
21 | Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø63х8,6 | m | 32
22 | Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø63х8,6 | m | 32
23 | Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø75х10,7 | m | 84
24 | Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø75х10,7 | m | 84
25 | Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø110х18,3 | m | 20
26 | Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø110х18,3 | m | 20
27 | Доставка кран сферичен ½” с изпразнител | бр. | 4
28 | Монтаж кран сферичен ½” с изпразнител | бр. | 4
29 | Доставка кран сферичен ¾” с изпразнител | бр. | 16
30 | Монтаж кран сферичен ¾” с изпразнител | бр. | 16
31 | Доставка кран сферичен 1” с изпразнител | бр. | 4
32 | Монтаж кран сферичен 1” с изпразнител | бр. | 4
33 | Доставка кран сферичен 1¼” с изпразнител | бр. | 10
34 | Монтаж кран сферичен 1¼” с изпразнител | бр. | 10
35 | Доставка кран сферичен 1½” с изпразнител | бр. | 4
36 | Монтаж кран сферичен 1½” с изпразнител | бр. | 4
37 | Доставка компенсатор 2” | бр. | 4
38 | Монтаж компенсатор 2” | бр. | 4
39 | Доставка компенсатор 3” | бр. | 8
40 | Монтаж компенсатор 3” | бр. | 8
41 | Доставка автоматичен обезвъздушител | бр. | 42
42 | Монтаж автоматичен обезвъздушител | бр. | 42
43 | Хидравлична проба на тръби | m | 1646
44 | 72-часова проба на инсталацията | бр. | 1
1.3. ТОПЛИНЕН ЦЕНТЪР
1 | Доставка инверторен термопомпен въздухоохлаждаем водоохлаждащ агрегат: Qот=184 kW (при tзвн= -15 oC); N=175 kW | бр. | 1
2 | Монтаж инверторен термопомпен въздухоохлаждаем водоохлаждащ агрегат: Qот=184 kW (при tзвн= -15 oC); N=175 kW | бр. | 1
3 | Пусково-наладъчни работи инверторен термопомпен въздухоохлаждаем водоохлаждащ агрегат | бр. | 1
4 | Доставка буферен съд 3000 л с една серпентина и изолация | бр. | 1
5 | Монтаж буферен съд 3000 л с една серпентина и изолация | бр. | 1
6 | Доставка мембранен разширителен съд 200 л | бр. | 1
7 | Монтаж мембранен разширителен съд 200 л | бр. | 1
8 | Доставка презпазен вентил Ду25, Ру=3 bar | бр. | 1
9 | Монтаж презпазен вентил Ду25, Ру=3 bar | бр. | 1
10 | Доставка автоматична пълначна група Ø ½” с манометър, воден филтър, възвратна клапа и сферични кранове | бр. | 1
11 | Монтаж автоматична пълначна група Ø ½” с манометър, воден филтър, възвратна клапа и сферични кранове | бр. | 1
12 | 72-часова проба на инсталацията | бр. | 1
2. ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА
1 | Доставка селективен слънчев панелен колектор F=2,15 m² | бр. | 1
2 | Монтаж селективен слънчев панелен колектор F=2,15 m² | бр. | 1
3 | Доставка станция за соларна енергия DN 25 еднощрангова | бр. | 1
4 | Монтаж станция за соларна енергия DN 25 еднощрангова | бр. | 1
5 | Доставка мембранен разширителен съд | бр. | 1
6 | Монтаж мембранен разширителен съд | бр. | 1
7 | Доставка автоматичен обезвъздушител Ø ⅜″ прав | бр. | 2
8 | Монтаж автоматичен обезвъздушител Ø ⅜″ прав | бр. | 2
9 | Доставка предпазителен вентил Ø½˝х ¾″ - 6 bar | бр. | 1
10 | Монтаж предпазителен вентил Ø½˝х ¾″ - 6 bar | бр. | 1
11 | Доставка кръстачка месинг за предпазителен вентил и разширителен съд | бр. | 1
12 | Монтаж кръстачка месинг за предпазителен вентил и разширителен съд | бр. | 1
13 | Доставка филтър за вода Ø ¾” | бр. | 1
14 | Монтаж филтър за вода Ø ¾” | бр. | 1
15 | Доставка кран сферичен Ø ¾” | бр. | 4
16 | Монтаж кран сферичен Ø ¾” | бр. | 4
17 | Доставка медни тръби Ø 22 х 0,8 | m | 56
18 | Монтаж медни тръби Ø 22 х 0,8 | m | 56
19 | Доставка изолация за медна тръба Ø 22 SOLAR | m | 56
20 | Монтаж изолация за медна тръба Ø 22 SOLAR | бр. | 56
21 | Доставка термопомпен бойлер 150 л със соларна серпентина, емайлиран: Q=4,5 kW; N=1,18 kW + 2 kW | бр. | 1
22 | Монтаж термопомпен бойлер 150 л със соларна серпентина, емайлиран: Q=4,5 kW; N=1,18 kW + 2 kW | бр. | 1
23 | Пусково-наладъчни работи термопомпен бойлер 150 л със соларна серпентина, емайлиран: Q=4,5 kW; N=1,18 kW + 2 kW | бр. | 1
24 | Пусково-наладъчни работи на инсталация | бр. | 1
25 | 72-часова проба на инсталация | бр. | 1
3. СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Пробиване на отвори 10/10 cm в тухлен зид | бр. | 24
2 | Пробиване на отвори 20/10 cm в тухлен зид | бр. | 9
3 | Пробиване на отвори 20/10 cm в стоманобетон | бр. | 102
4 | Пробиване на отвори 40/20 cm в стоманобетон | бр. | 1
5 | Измазване около отвори | m2 | 6
6 | Направа и монтаж на обсадна тръба от PVC до Ø50 | бр. | 152
7 | Направа и монтаж на обсадна тръба от PVC до Ø110 | бр. | 30
8 | Направа и монтаж на обсадна тръба от PVC до Ø160 | бр. | 2
9 | Направа обшивка от гипсокартон около тръби | m2 | 192
10 | Демонтаж моносплит климатик | бр. | 37
4. ОТВОДНЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
1 | Доставка дренажен маркуч Ø5/8” | m | 297
2 | Монтаж дренажен маркуч Ø5/8” | m | 297
3 | Доставка дренажен маркуч Ø1” | m | 337
4 | Монтаж дренажен маркуч Ø1” | m | 337
5 | Доставка PVC тръба Ø2” | m | 60
6 | Монтаж PVC тръба Ø2” | m | 60
7 | Доставка „воден затвор” Ø2” | бр. | 1
8 | Монтаж „воден затвор” Ø2” | бр. | 1
5. ПЕЛЕТНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Демонтаж на съществуващ водогреен котел | бр. | 1
2 | Доставка на водогреен котел на пелети с номинална мощност 180 - 250 kW, комплект горелка, бункер, горелка и управление | бр. | 1
3 | Монтаж на водогреен котел с номинална мощност до 250 kW | бр. | 1
4 | Пусково-наладъчни работи на водогреен котел | бр. | 1
5 | Доставка на електронна циркулационна помпа | бр. | 2
6 | Монтаж на електронна циркулационна помпа | бр. | 2
7 | Доставка на разпределителен и събирателен колектор Ø219 | бр. | 2
8 | Монтаж на разпределителен и събирателен колектор Ø219 | бр. | 2
9 | Преработка на тръбна мрежа в котелна централа, в т.ч. фитинги и др. | к-т | 1
10 | Окабеляване и табла | к-т | 1
Изготвил: